# TABELA  ZGODNOŚCI

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Tytuł postępowania: | Świadczenie usług konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego w obiektach 8/8A ,10, 10A oraz terenach będących w zasobach Instytutu Chemii Organicznej PAN. |
| --- | --- |
| Znak sprawy: | ZP-2402-2/25 |
| Zamawiający: | Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk |
| Tryb udzielenia zamówienia: | Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm). |

Dane Wykonawcy:

| Nazwa Wykonawcy: | …………………………………………….……………………….… |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy: | …………………………………………………………….……….… |
| Osoba upoważniona do reprezentacji: |  |
| Imię i nazwisko | ……………………………………………………….………………. |
| stanowisko / podstawa do reprezentacji | ………………………………………………………………………. |

Oświadczam, co następuje:

- Instalacje zimnej i ciepłej wody - specyfikacja robót:

| Lp. | Minimalne wymagania Zamawiającego Zakres robót / częstotliwość | Oferta Wykonawcy Zakres robót / częstotliwość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kontrola sprawności pomp cyrkulacyjnych, wodomiarów, zaworu termoregulacyjnego, zaworów zwrotnych i odcinających oraz filtrów w węźle. /2 razy w tygodniu |  |
| 2. | Kontrola działania wodomiarów, wymiennika i jego osprzętu. /2 razy w tygodniu |  |
| 3. | Kontrola szczelności instalacji, wymiana uszczelnień w głowicach, dławicach i złączach kołnierzowych zaworów i rurociągów. /1 raz tygodniowo |  |
| 4. | Kontrola szczelności instalacji i zaworów instalacji p.poż. /1 raz miesięcznie |  |
| 5. | Kontrola sprawności i szczelności natrysków BHP. /1 raz w miesiącu |  |
| 6. | Wymiana uszkodzonych zaworów przelotowych do średnicy 20 mm. w podejściach do zaworów. (materiał Zleceniodawcy) /W razie potrzeby |  |
| 7. | Wymiana głowic, pokręteł, przyłączy elastycznych, perlatorów, końcówek do węży. /W razie potrzeby |  |
| 8. | Wymiana uszkodzonych zaworów pisuarowych, zaworów czerpalnych i baterii. (materiał Zleceniodawcy) /W razie potrzeby |  |
| 9. | Dokonywanie odczytów wodomiarów zimnej i ciepłej wody. /1 raz miesięcznie |  |
| 10. | Podejmowanie działań mających na celu pilne usunięcie lub powstrzymanie wszelkich awarii instalacji w tym nie ujętych w powyższej specyfikacji. Podejmowanie działań porządkowych mających na celu zminimalizowanie szkód spowodowanych wszelkimi awariami. /W razie potrzeby |  |

- Kanalizacja technologiczna i sanitarna (zewnętrzna i wewnętrzna) - specyfikacja robót:

| Lp. | Minimalne wymagania Zamawiającego Zakres robót / częstotliwość | Oferta Wykonawcy Zakres robót / częstotliwość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kontrola drożności neutralizatora ścieków. Czyszczenie neutralizatora i podejść. /1 raz miesięcznie, zgodnie ze zleceniem |  |
| 2. | Kontrola drożności i udrożnianie kratek ściekowych wewnątrz obiektów oraz kratek znających się na terenie Instytutu. /1 raz miesięcznie lub w razie potrzeby |  |
| 3. | Kontrola drożności oraz udrażnianie instalacji deszczowych, w tym rynien oraz rur odprowadzających wody opadowe /1 raz miesięcznie lub w razie potrzeby |  |
| 4. | Kontrola stanu technicznego studni rewizyjnych, wykonywanie drobnych prac naprawczych kinet i złączy. /1 raz miesięcznie lub w razie potrzeby |  |
| 5. | Kontrola drożności i ew. udrożnianie studni rewizyjnych. /1 raz miesięcznie |  |
| 6. | Czyszczenie udrożnianie wewnętrznych rurociągów odpływowych. /1 raz w miesiącu |  |
| 7. | Usuwanie nieszczelności rurociągów i podejść odpływowych. /W razie potrzeby |  |
| 8. | Czyszczenie i uszczelnianie podejść wewnętrznych syfonów: umywalek, zlewów, zlewozmywaków, pisuarów i misek ustępowych. /W razie potrzeby |  |
| 9. | Wymiana uszkodzonych odcinków kanalizacji odpływowej do średnicy 75 mm i długości do 1,0 mb. na ścianach budynków. /W razie potrzeby |  |
| 10. | Wymiana uszkodzonych: - misek ustępowych, desek sedesowych, syfonów umywalek, zlewów i zlewozmywaków, zaworów spustowych kompaktów. (materiał Zleceniodawcy) /W razie potrzeby |  |
| 11. | Podejmowanie działań mających na celu pilne usunięcie lub powstrzymanie wszelkich awarii instalacji w tym nie ujętych w powyższej specyfikacji. Podejmowanie działań porządkowych mających na celu zminimalizowanie szkód spowodowanych wszelkimi awariami. /W razie potrzeby |  |

- Instalacja ciepła technologicznego i centralnego ogrzewania - specyfikacja robót:

| Lp. | Minimalne wymagania Zamawiającego Zakres robót / częstotliwość | Oferta Wykonawcy Zakres robót / częstotliwość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Uruchamianie instalacji centralnego ogrzewania i ciepła kompensacyjnego (napełnianie zładu, odpowietrzanie i regulacja instalacji, usuwanie nieszczelności zaworów, nagrzewnic i grzejników. /1 raz w roku |  |
| 2. | Kontrola prawidłowości działania pomp cyrkulacyjnych, wymienników i osprzętu w węźle c.o. i c.t. /2 razy w tygodniu |  |
| 3. | Kontrola działania automatyki pogodowej. /2 razy w tygodniu |  |
| 4. | Kontrola szczelności i działania manometrów, termometrów, zaworów bezpieczeństwa, liczników ciepła, filtrów, zaworów zwrotnych i odcinających. /1 raz tygodniowo |  |
| 5. | Czyszczenie rozdzielaczy, filtrów i odmulaczy w węźle 02. /Po sezonie grzewczym |  |
| 6. | Pisemne wnioskowanie o zlecanie okresowych przeglądów węzła, a zwłaszcza przeglądów konserwacyjnych pomp, wymienników i automatyki. /Po sezonie grzewczym |  |
| 7. | Kontrola prawidłowości funkcjonowania zespołów grzewczo-nawiewowych (nagrzewnic). Uzupełnianie zładu. /1 raz tygodniowo |  |
| 8. | Odwadnianie i nawadnianie nagrzewnic, odpowietrzanie, płukanie wodą wymienników, demontaż i montaż po naprawach elektrycznych i hydraulicznych. /W razie potrzeby |  |
| 9. | Wymiana uszkodzonych zaworów regulacyjnych i odcinających, czyszczenie lub wymiana filtrów pyłkowych. (materiał Zleceniodawcy) /W razie potrzeby |  |
| 10. | Wymiana uszczelnień zaworów grzejnikowych, połączeń kołnierzowych instalacji i osprzętu, zaworów odcinających. /W razie potrzeby |  |
| 11. | Kontrola prawidłowości działania, usprawnianie lub wymiana samoczynnych odpowietrzników pionów i grzejnikowych. /Raz w miesiącu lub w razie potrzeby |  |
| 12. | Regulacja nastaw, usprawnianie lub wymiana uszkodzonych głowic i zaworów termostatycznych. (materiał Zleceniodawcy) /Raz w miesiącu lub w razie potrzeby |  |
| 13. | Dokonywanie odczytów liczników ciepła c.o. i c.t. /Raz w miesiącu |  |
| 14. | Podejmowanie działań mających na celu pilne usunięcie lub powstrzymanie wszelkich awarii instalacji w tym nie ujętych w powyższej specyfikacji. Podejmowanie działań porządkowych mających na celu zminimalizowanie szkód spowodowanych wszelkimi awariami. /W razie potrzeby |  |

- Pozostałe wymagania:

| Lp. | Minimalne wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do usuwania awarii w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od momentu zgłoszenia przez pracowników Zamawiającego – ustnie, telefonicznie lub mejlowo. Wymagany przez Zamawiającego czas usunięcia awarii wynosi 24 godziny. Ww. czas usunięcia awarii ma również zastosowanie do napraw zgłaszanych w ramach rękojmi za wykonane roboty. |  |
| 2. | Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia 2 godzinnych dyżurów – 2 dni w tygodniu, na terenie Instytutu Chemii Organicznej PAN. Terminy dyżurów będą wyznaczane przez osoby wskazane przez Zamawiającego z 2-tygodniowym wyprzedzeniem. |  |
| 3. | Wykonawca poda listę pracowników upoważnionych do wykonywania czynności, która może być modyfikowana za zgodą Stron Umowy. |  |
| 4. | Wykonawca udziela 3 letniej rękojmi za wykonane roboty. |  |
| 5. | Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). Jeśli suma ubezpieczenia wyrażona jest w innej walucie niż złoty, zostanie przeliczona według średniego kursu NBP na dzień zawarcia niniejszej umowy. |  |

| ……………………..…………… | ….………………..…… | …………………..……….………………………… |
| --- | --- | --- |
| Miejscowość | Data | Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |